CE—T系列电量隔离传感器/变送器

选 型 指 南

深圳圣斯尔电子技术有限公司

公  司  简  介

深圳圣斯尔电子技术有限公司是专业从事电量隔离传感器/变送器研究、开发、生产、销售的高科技中外合资企业。 公司拥有各类先进的仪器仪表及检测设备，优越的传感器生产环境和先进的检测手段，使公司具有年产10万只以上CE系列产品的能力。

公司始终坚持质量第一的方针,早在2001年获得ISO9001：2000质量体系认证的同时，产品还相继获得了UL、CUL、CMC、 CE 等多种品质认证。 2002年又获得美国国际品质认证委员会颁发的“高品质产品推荐证书”，成为此类产品国内唯一认证最全的生产厂家。

“产学研”三位一体的高新技术成果产业化模式，使公司在信号调理、信号隔离、信号变换和具有模拟/数字接口、多种通讯媒介、组态化的网络智能型电量隔离传感器方面具有显著的技术优势。2003年，公司又获得了《深圳市高新技术企业》的荣誉。

- 目前，CE产品有CE—T（模拟）、CE—A（智能）和CE—R（遥测、遥信、遥控）三大系列，上百个型号、近千种规格。

- CE产品的主要特点是：微型化、模块化、高可靠、低功耗、高耐压、单电源、易安装。

- CE产品以稳定的质量和良好的性能价格比，广泛应用于信息、 电力、汽车、 能源、 交通和工业控制等领域，赢得了上千家客户的支持，并已销往美洲、欧洲等7个国家和地区。

经营理念：传递成功，感知卓越。

服务优势：产品配套服务——为用户产品配套需求提供服务；

- 开发设计服务——按用户需求提供设计开发服务；

- 系统整合服务——为用户的监控系统配套、安装、调试提供服务。

目         录

第一章 产品命名方法………………………………………………………………………………………1

第二章 选型指南和主型号索引表………………………………………………………………………2

2.1 快速选型指南…………………………………………………………………………………………2

2.2 主型号索引表…………………………………………………………………………………………2

第三章 产品概述……………………………………………………………………………………………3

3.1 输出代码定义表………………………………………………………………………………………3

3.2 产品主要性能指标……………………………………………………………………………………3

3.3 输入/输出特性曲线图…………………………………………………………………………………3

第四章 产品介绍……………………………………………………………………………………………4

4.1电流型电量隔离传感器/变送器………………………………………………………………………4

4.1.1 单相交流电流隔离传感器/变送器…………………………………………………………………4

4.1.2 三相交流电流隔离传感器/变送器…………………………………………………………………6

4.1.3单路直流电流隔离传感器/变送器 …………………………………………………………………7

4.2  电压型电量隔离传感器/变送器 ……………………………………………………………………9

4.2.1单相交流电压隔离传感器/变送器…………………………………………………………………9

4.2.2三相交流电压隔离传感器/变送器…………………………………………………………………11

4.2.3单路直流电压隔离传感器/变送器…………………………………………………………………12

4.3  频率型电量隔离传感器/变送器……………………………………………………………………14

4.4  功率型电量隔离传感器/变送器……………………………………………………………………16

4.5  交直流电量越限报警传感器………………………………………………………………………18

4.6  标准信号调理器……………………………………………………………………………………19

4.7  标准信号配电器……………………………………………………………………………………21

4.8无源电量隔离传感器/变送器 ………………………………………………………………………23

4.8.1无源电流型电量隔离传感器/变送器 ………………………………………………23

4.8.1.1无源单相交流电流隔离传感器/变送器 …………………………………………23

4.8.1.2无源三相交流电流隔离传感器/变送器 …………………………………………25

4.8.2 无源电压型电量隔离传感器/变送器………………………………………………26

4.8.2.1无源单相交流电压隔离传感器/变送器 …………………………………………26

4.8.2.2 无源三相交流电压隔离传感器/变送器 …………………………………………27

5.1  辅助电源……………………………………………………………………………………………28

5.2  产品外型结构图汇总………………………………………………………………………………29

- 第五章 附 录………………………………………………………………………………………………30

CE—T系列传感器的命名是依据中华人民共和国GB7666-87标准拟定的，它的型号的编码规则如图1.1所示，除最后一个方框外，每个方框1位代码。为使您所选产品准确适用，务请仔细阅读。

B---Φ6.5mm；D---Φ13mm；E---Φ20mm；M---无孔。

对频率型：F---方波；O---OC频率信号；R---过零任意波形；T---TTL电平； Z---正弦波

E

C

主型号

可选项

产品主称

被检测量

输入特性（对于频率、功率无此位）

功能组代码

发展更新特征代码（A，B，C---，原型无此位）

输出功能代码

辅助电源种类代码

穿孔孔径/输入波形

结构安装形式

等级指数/被测电量额定值（规格）

I---电流；V---电压；F---频率；

P---有功功率；Q---无功功率；

G---电压电流组合

J---交流；Z---直流；H---交流或直流；

M---脉动直流；B---双向直流

01~19---单相/路组序号；21~29---二相/路组序号；

31~39---三相三线组序号；41~49---三相四线组序号

1---跟踪电压（Vg）；2---跟踪电流（Ig）；3---0~5V（Vz）；4---0~20mA(Iz)

5---4~20mA(Iy)；6---1~5V（Vy）；7---4~20mA二线制(Id)；

8---0~10V（Vd）；T---特殊输出；J---继电器输出；F---OC频率信号输出

0---无源；1---5V；2---12V；3---15V；4---24V；5---±12；6---±15V；9---220V

S1、S2、S3---单层导轨/螺孔安装方式；H1、H2、H4……等印制电路板安装方式

0.2；0.5；1.0/ ……V；……A

图1.1 CE – T系列产品型号编码规则

订货书写的完整格式

按标准的产品型号选型时，须由用户确定的基本参数是：输入电量的最大额定值或范围，简称“规格”，直接书写在你所选产品型号的后面，格式如下：

型号—规格

示例：欲选单相交流电流输入为0~5A、输出0~5V、辅助电源+12V、穿孔孔径ф6.5mm、等级指数0.2级的S3型电量隔离变送器，其订货书写的完整格式为：

CE-IJ03-32BS3-0.2/0~5A

注意：“产品命名方法”是CE产品的总的命名原则，由于CE—T产品的可选型号多，具体选型请用户参照后面相应产品的“产品选型表”。

2.1快速选型指南

为使你能方便、快捷进行产品选型，请按下述步骤选择你所需的产品：

第一步，根据你的待检测（输入）电量的基本属性，按图1.1和2.2索引表确定你所选产品的‘主型号’部分；

第二步，根据你对产品的输出功能、辅助电源、结构安装方式等要求，参照图1.1和第四章中按产品主型号分类对应的“产品选型表”，确定你所选产品的‘可选项’部分；

第三步，根据你确定的额定输入值和初步选定的产品型号，再按对应的“产品选型表”逐项进行核对和确认；

第四步，在你确认所选型号无误后，请用文字简要说明你所选产品的用途和使用环境，以及你对产品的其他要求。

2.2CE-T系列产品主型号索引表*

| 产品类别 |  |  | 产品隔离原理 | 产品主型号 | 页码 | 产品类别 |  |  | 产品隔离原理 | 产品主型号 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 流 型 | 单相 | 交流 | 电磁 | CE-IJ03 CE-IJ03A | 4 | 电 压 型 | 单相 | 交流 | 电磁 | CE-VJ03 CE-VJ03A | 9 |
|  | 单路 | 直流 | 光电 | CE-IZ01 | 7 |  | 单 路 | 直流 | 光电 | CE-VZ01 | 12 |
|  |  |  | 调制 | CE-IZ02 | 7 |  |  |  | 电磁 | CE-VZ02 | 12 |
|  |  |  | 霍尔 | CE-IZ04** | 7 |  | 三 相 | 交 流 | 电磁 | CE-VJ31 CE-VJ31A CE-VJ41 CE-VJ41A | 11 |
|  |  |  | 调制 | CE-IZ06 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三相 | 交流 | 电磁 | CE-IJ31 CE-IJ31A | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 功率型 | 单相 | 交流 | 电磁 | CE-P02 CE-Q02 | 16 | 频率型 |  |  | 光电 | CE-F01 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | 调理器 |  |  | 光电 | CE-IZ07 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | 配电器 |  |  | 光电 | CE-IZ08 | 21 |
|  |  |  |  |  |  | 无源产品 |  |  | 电磁 | CE-VJ03 CE-IJ03 | 23 |
|  | 三相 | 交流 | 电磁 | CE-P31 CE-Q31 CE-P41 CE-Q41 | 16 | 辅助电源 |  |  |  | CE-WYS-1*** CE-WYS-2 | 28 |

*主型号为CE-IJ22、CE-VJ22的二相/路组序号产品，以及双路输出的CE-IZ27、CE-IZ28调理器、配电器未列入索引表中，它们的工作原理和技术指标与对应的单相/单路、三相/路组序号产品一样，输入/输出信号的连接方式可直接参照后面的选型表和产品上的接线图。

** 含IH04和IM04。

*** CE-WYS-1开关直流稳压电源，CE-WYS-1A（不可调）/ 1B（可调）线性直流稳压电源。

本章简要介绍CE-T系列电量隔离传感器/变送器的主要电气性能指标，以利于用户正确选择和使用产品，请用户在选择前仔细阅读。

  - 输出代码定义如下表

| 代码 | 符号 | 代 码 定 义 | 代 码 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vg | 跟踪电压输出 | 0~5V(RMS)。适用于交流或峰值采样系统，其精度高响应快 |
| 2 | Ig | 跟踪电流输出 | 交流电流跟踪输出。适用于交流采样和峰值采样系统，响应速度快 |
| 3 | Vz | 直流电压输出 | 0~5V (DC)。可直接与A/D转换器、数字面板及指示仪表等连接 |
| 4 | Iz | 直流电流输出 | 0~20mA (DC)。适用于远距离信号传输，抗干扰能力强 |
| 5 | Iy | 直流电流输出 | 4~20mA (DC)。适用于远距离信号传输，抗干扰能力强 |
| 6 | Vy | 直流电压输出 | 1~5V (DC)。可直接与A/D转换器、数字面板及指示仪表等连接 |
| 7 | Id | 二线制直流电流输出 | 4~20mA (DC)。二线制接线方式，抗干扰能力强 |
| 8 | Vd | 直流电压输出 | 0~10V (DC)。可直接与数字面板及指示仪表等连接，（辅助电源≥15V） |
| J | J | 继电器触点 | 用于交直流电压、电流额定输入值（阈值）的越限监测与报警 |
| F | F | OC频率信号输出 | 0~10kHz频率信号，光耦隔离，OC输出 |
| T | T | 特殊输出代码 | 此代码为以上输出种类以外的特殊输出代码 |

3.2  产品主要性能指标如下表

| 指 标 名 称 | 测 试 条 件 | 等 级 指 数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2级 | 0.5级 |
| 温漂特性 | 辅助电源+12V，25℃ | ≤200ppm/℃ | ≤500ppm/℃ |
| 输出纹波 | 辅助电源+12V，25℃ | 10mV | 15mV |
| 输出负载能力 | 辅助电源+12V，25℃，Vz输出 | ≥2KΩ |  |
|  | 辅助电源+12V，25℃，Iy、Iz输出 | ≤250Ω |  |
| 工作温度范围 | 辅助电源+12V | 0~50℃ |  |
| 隔离耐压 | 一分钟 | ≤2500V(DC) |  |

3.3、输入/输出特性曲线图

图3.1  单向输入/0~5V输出特性曲线

图3.3  单向输入/0~20mA输出特性曲线

图3.4  单向输入/4~20mA输出特性曲线

图3.2 双向输入/双向输出特性曲线

本章依照表述产品输入属性的主型号编码顺序，对CE产品进行分类介绍；每类产品又按产品特性、外形、选型、接线、典型应用及使用注意事项等进行逐一介绍。

4.1电流型电量隔离传感器/变送器

4.1.1单相交流电流隔离传感器/变送器

此类产品采用电磁隔离原理，主型号为：CE-IJ03和CE-IJ03A（真有效值检测）。广泛用于交流电流信号的实时监测/监控。

产品特性表

| 主型号 | 隔离原理 | 隔离耐压 | 响应时间 | 过载能力 | 静态功耗（mW） |  | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vz,Vd,Vg,Iz输出 | Iy输出 |  |
| CE-IJ03 CEIJ03A | 电磁 | ≤2500VDC | ≤400mS | 20倍且小于500A，一秒5次 | 180（0.2级） 200（0.5级） | 300（0.2级） 250（0.5级） | 导轨/PCB |

产品选型表（请按“从左到右的原则”选出可选项）

| 主型号 | 输出类型 | 辅助电源 | 穿孔方式 （mm） | 外形结构 | 等级指数 | 输入范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-IJ03 | 3---0~5V DC (Vz) 8---0~10V DC (Vd) | 2---12V 3---15V | B---ф6.5 | H1 | 0.5 | 0.5A，1A，5A，10A，15A，25A |
|  | 3---0~5V DC (Vz) 5---4~20mA (Iy)** 8---0~10V DC (Vd) | 2---12V 3---15V 4---24V |  | H4 |  |  |
| CE-IJ03 CE-IJ03A | 1---0~5V RMS(Vg)* 3---0~5V DC (Vz) 4---0~20mA (Iz) 5---4~20mA (Iy)** 6---1~5VDC(Vy)* 7---4~20mA (Id) *** 8---0~10V DC (Vd) | 2---12V 3---15V 4---24V | M---无孔 | S2 | 0.2 0.5 | 0.5A，1A，5A |
|  |  |  | B---ф6.5 |  |  | 5A，10A，15A，25A |
|  |  |  | D---ф13 | S3 |  | 30A，50A，75A，100A |
|  |  |  | E---ф20 |  | 0.5 | 120A，150A，200A，250A，300A |

* CE-IJ03A无Vg、Vy输出形式，等级指数现只有0.5级。

** 选用该输出类型时，负载电阻应RL≤250Ω。如250Ω<RL≤500Ω时，请用户在订货时注明。

*** 二线制4~20mA选24V辅助电源；CE-IJ03A无Id输出形式。

选型示例：CE-IJ03-32BS2-0.5/0~5A

描    述：输入单相交路电流:0~5A ,输出:0~5V DC,辅助电源:+12V,孔径ф6.5mm，

等级指数:0.5级，S2型的电量隔离变送器。

图4.2   CE-IJ03二线制输出S型接线参考图*

接线参考图（产品外形及安装尺寸详见5.2《外形结构汇总图》）

图4.1  CE-IJ03 H1型接线参考图

* CE-IJ22二线制输出产品第二相组辅助电源‘+’端接端子8，负载接在辅助电源‘-’端与端子9之间。

图4.3  CE-IJ03、CE-IJ03A端子输入、电压输出S型接线参考图

图4.5  CE-IJ03、CE-IJ03A穿孔输入、电压输出

S型接线参考图

图4.4  CE-IJ03、CEIJ03A端子输入、电流输出S型接线参考图

图4.6  CE-IJ03、CE-IJ03A穿孔输入、电流输出S型接线参考图

图4.7 CE-IJ03穿孔输入、电压输出

H4型接线参考图

图4.8 CE-IJ03穿孔输入、电流输出

H4型接线参考图

典型应用

- 交流电机电流监测。

- 电流互感器（CT）次级电流监测。

注意事项

- 产品穿孔孔径以能穿过导线为准，额定电流≤5A时，可选择端子输入方式。

- 产品接线时正负极性不能错位，一定要输出信号与辅助电源共地。

- 如要外接电表监测产品的输出信号时，所用电表的等级指数一定要优于产品等级指数。

- 接线参考图为俯视图，下同。

4.1.2 三相交流电流隔离传感器/变送器

产品采用电磁隔离原理，主型号为：CE-IJ31和CE-IJ31A（真有效值检测）。广泛用于三相交流电流信号的实时监测/监控。

产品特性表

| 主型号 | 隔离原理 | 隔离耐压 | 响应时间 | 过载能力 | 静态功耗（mW） |  | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vz,Vd,Vg,Iz输出 | Iy输出 |  |
| CE-IJ31 CEIJ31A | 电磁 | ≤2500VDC | ≤400mS | 20倍且小于500A，1秒5次 | 300（0.2级） 350（0.5级） | 480（0.2级） 450（0.5级） | 导轨式 |

产品选型表（请按“从左到右的原则”选出可选项）

| 主型号 | 输出类型 | 辅助电源 | 穿孔方式 （mm） | 外形结构 | 等级指数 | 额定输入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-IJ31 CE-IJ31A | 1---0~5V RMS(Vg)* 3---0~5V DC (Vz) 4---0~20mA (Iz) 5---4~20mA (Iy)** 7---4~20mA (Id)*** 8---0~10V DC (Vd) | 2---12V 3---15V 4---24V | B---ф6.5 | S3 | 0.2 0.5 | 1A，2A，5A，10A， 15A，25A |

* CE-IJ31A无Vg输出方式，等级指数现只有0.5级。

** 选用该输出类型时，负载电阻应RL≤250Ω。如250Ω<RL≤500Ω时，请用户在订货时注明。

*** 二线制4~20mA选24V辅助电源；CE-IJ03A无Id输出方式。

选型示例：CE－IJ31－32BS3－0.5/0~5A

描    述：输入三相交流电流:0~5A,输出:0~5V DC,辅助电源:+12V,孔径：ф6.5mm，等级指数:0.5级，S3型电量隔离变送器。

接线参考图（产品外形及安装尺寸详见5.2《外形结构汇总图》）

图4.9  CE-IJ31、CE-IJ31A（S型）接线参考图

典型应用

- 动力系统监测。

- 三相电机的三相电流监测。

注意事项

- 信号输入接线无同名端要求。

- 被测电流>25A时，用户应在每相加一个交流互感器（CT），其次级信号作为输入信号。

- 产品使用接线不能错位，输出信号一定要与辅助电源共地。

4.1.3 单路直流电流隔离传感器/变送器

此类产品有三种隔离实现原理，主型号为：CE-IZ01、CE-IZ02、CE-IZ04和CE-IZ06。广泛用于直流电流（含双向直流和脉动直流）信号的实时监测/监控。

产品特性表

| 主型号 | 隔离原理 | 隔离耐压 | 响应时间 | 过载能力 | 静态功耗（mW） |  | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vz,Vd,Vg,Iz输出 | Iy输出 |  |
| CE-IZ01 | 光电/三隔离* | ≤2500VDC | ≤10mS | 2倍额定输入 值，1秒10次 | 180 | 300 | 导轨式 PCB式 |
| CE-IZ02 | 调制 |  | ≤15mS |  | 50 | 120 |  |
| CE-IZ04 | 霍尔 |  | ≤10mS | 20倍且小于 500A，1秒5次 | 350 | 550 |  |
| CE-IZ06 | 调制 |  | ≤100mS |  | 250 | 350 |  |

*三隔离是指：传感器/变送器的输入、输出、辅助电源三者之间电流回路相互隔离。

产品选型表（请按“从左到右的原则”选出可选项）

| 主型号 | 输出类型 | 辅助电源 | 穿孔方式 （mm） | 外形 结构 | 等级指数 | 额定输入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-IZ01 | 3---0~5VDC (Vz) 4---0~20mA (Iz) 5---4~20mA (Iy)* 6---1~5VDC(Vy) 8---0~10V DC (Vd) F---OC频率信号输出 | 2---12V 3---15V 4---24V | M---无孔 | S2 | - 2 0.2 0.5 | 20 mA，50 mA，100 mA， 200 mA，500 mA |
|  |  |  |  |  |  | 1A，2A，5A |
| CE-IZ02 |  |  |  | H2 S1 |  | 20 mA，50 mA，100 mA， 200 mA，500 mA |
|  |  |  |  | S2 |  | 1A，2A，5A |
| CE-IZ04 |  |  | D---ф13 E---ф20 | S3 | 1.0 | 30A，50A，80A，100A， 120A，150 A，200A |
| CE-IZ06 |  |  |  |  |  | 1A，2A，5A，10A，25A |

*选用该输出类型时，负载电阻应RL≤250Ω。如250Ω<RL≤500Ω时，请用户在订货时注明。

选型示例：CE－IZ01－32MS2－0.2/0~1A

描    述：输入单路直流电流:0~1A,输出:0~5V,辅助电源:+12V,无孔（端子输入），等级指数:0.2级，S2型电量隔离变送器。

接线参考图（产品外形及安装尺寸详见5.2《外形结构汇总图》）

图4.10  CE-IZ01S型接线参考图

图4.11  CE-IZ02电压输出S型接线参考图

图4.12  CE-IZ02电流输出S型接线参考图

图4.13  CE-IZ02频率信号输出

接线参考图

图4.14  CE-IZ04、CE-IZ06穿孔输入、电压输出S型接线参考图

图4.16  CE-IZ04、CE-IZ06频率

信号输出接线参考图

图4.15  CE-IZ04、CE-IZ06穿孔输入、

电流输出S型接线参考图

图4.17 CE-IZ02电压输出H2型接线参考图

图4.18 CE-IZ02电流输出H2型接线参考图

典型应用

- 直流屏直流电流信号隔离转换。

- 工业标准信号隔离转换。

注意事项

- 输入信号如为双向直流或脉动直流，请用户最好在订货时注明。

- 当电流为端子式输入时（>1A），最好将1、2脚并联，3、4脚并联使用，以减小端子的接入电阻。

- IZ01产品为三隔离产品，输出信号与辅助电源不共地（其它型号产品，则必须共地）。

4.2电压型电量隔离传感器/变送器

4.2.1单相交流电压隔离传感器/变送器

此类产品采用电磁隔离原理，主型号为：CE-VJ03、CE-VJ03A（真有效值检测）。广泛应用于交流电压信号的实时检测/监控。

产品特性表

| 主型号 | 隔离原理 | 隔离耐压 | 响应时间 | 过载能力 | 静态功耗（mW） |  | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vz,Vd,Vg,Iz输出 | Iy输出 |  |
| CE-VJ03 CE-VJ03A | 电 磁 | ≤2500VDC | ≤400mS | 2倍额定输入值，1秒10次 | 50（H型） 200（S型） | 250 | PCB式 导轨式 |

产品选型表（请按“从左到右的原则”选出可选项）

| 主型号 | 输出类型 | 辅助电源 | 穿孔方式 | 外形结构 | 等级指数 | 额定输入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-VJ03 | 3---0~5V DC (Vz) 4---0~20mA (Iz)** 5---4~20mA (Iy)** | 2---12V 3---15V 4---24V | M-无孔 | H4 | 0.5 | 100V，110V 220V，250V 380V，400V |
|  | 3---0~5V DC (Vz) 8---0~10V DC (Vd) | 2---12V 3---15V |  | H1 | 0.5 | 100V，110V 220V，250V 380V，400V 500V，1000V |
| CE-VJ03A | 1---0~5V RMS(Vg)* 3---0~5V DC (Vz) 4---0~20mA (Iz) 5---4~20mA (Iy)** 7---4~20 mA (Id)*** 8---0~10V DC (Vd) | 2---12V 3---15V 4---24V |  | S2 S3 | 0.2 0.5 |  |

*  CE-VJ03A无Vg输出方式，等级指数只有0.5级。

** 选用该输出类型时，负载电阻应RL≤250Ω。如250Ω<RL≤500Ω时，请用户在订货时注明。

*** 二线制4~20mA选24V辅助电源；CE-VJ03A 无Id输出方式。

选型示例：CE－VJ03－52MS2－0.2/0~250V。

描    述：输入单相交流电压：0~250V,输出:4~20mA,辅助电源：+12V, 无孔（端子输入），等级指数：0.2级的S2型电量隔离变送器。

接线参考图（产品外形及安装尺寸详见5.2《外形结构汇总图》）

图4.19   CE-VJ03（H1型）接线参考图

图4.20  CE-VJ03、CE-VJ03A电压输出S型接线参考图

图4.21  CE-VJ03、CE-VJ03A电流

输出S型接线参考图

图4.22  CE-VJ03二线制电流

输出S型接线参考图

图4.23 CE-VJ03端子输入、电压输出

H4型接线参考图

图4.24 CE-VJ03端子输入、电流输出

H4型接线参考图

典型应用

- 交流电机电压检测。

- PT（电压互感器）次级电压检测。

注意事项

1、对于二相组CE-VJ22二线制输出产品，第一相组输入信号接端子1和2，负载和辅助电源接法如图4.22；第二相组输入信号接端子3和4，辅助电源‘+’接端子8，负载接在辅助电源‘-’与端子9之间。

2、输出信号信号选择：0~10V输出时，辅助电源须选大于12V。

3、H1产品须与对应匹配限流电阻配套使用。限流电阻不能靠近输出端（电压降较大）。

4、产品使用接线不能错位，输出信号一定要与辅助电源共地。

4.2.2  三相交流电压隔离传感器/变送器

此类产品均采用电磁隔离原理，主型号为：CE-VJ31、CE-VJ31A（真有效值检测）、CE-VJ41和CE-VJ41A（真有效值检测）。CE-VJ31和CE-VJ31A适用于三相三线制（Δ型接法），CE-VJ41和CE-VJ41A适用于三相四线制（Y型接法）广泛用于三相电压信号的实时检测/监控。

产品特性表

| 主型号 | 隔离原理 | 隔离耐压 | 响应时间 | 过载能力 | 静态功耗（mW） |  | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vz,Vd,Vg,Iz输出 | Iy输出 |  |
| CE-VJ31 CE-VJ31A | 电 磁 | ≤2500VDC | ≤400mS | 2倍额定输入值， 1秒10次 | 350 | 400 | 导轨式 |
| CE-VJ41 CE-VJ41A |  |  |  |  | 350 | 400 |  |

产品选型表（请按“从左到右的原则”选出可选项）

| 主型号 | 输出类型 | 辅助电源 | 穿孔方式 | 外形结构 | 等级指数 | 额定输入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-VJ31 CE-VJ31A | 1---0~5V RMS(Vg)* 3---0~5V DC (Vz) 4---0~20mA (Iz) 5---4~20mA (Iy)** 8---0~10V DC (Vd) | 2---12V 3---15V 4---24V | M-无孔 | S3 | 0.2 0.5 | 50V，75V，100V，200V，250V，300V，380V，400V，500V |
| CE-VJ41 CE-VJ41A |  |  |  |  |  |  |

* CE-VJ31A 、CE-VJ41A 无Vg输出方式，等级指数现只有0.5级。

** 选用该输出类型时，负载电阻应RL≤250Ω。如250Ω<RL≤500Ω时，请用户在订货时注明。

选型示例：CE－VJ41－32MS3－0.5/0~250V

描    述：输入三相四线制交流电压：0~250V，输出：0~5V，辅助电源：+12V,无孔，等级指数：0.5级的S3型电量隔离变送器。

接线参考图（产品外形及安装尺寸详见《外形结构汇总图》）

图4.25  CE-VJ31、CE-VJ31A

（S型）接线参考图

图4.26  CE-VJ41、CE-VJ41A

（S型）接线参考图

典型应用

- 电力系统中对一回路的电压检测。

- 三相电机的供电电压检测。

注意事项

- 输入如为三相三线制时，则第一路输出对应AB之间的线电压值，第二路输出对应BC之间的线电压值，第三路输出对应CA之间的线电压值；输入如为三相四线制时，则三个输出分别对应ABC三相相电压值。

- 产品使用接线不能错位，输出信号一定要与辅助电源共地。

4.2.3  单路直流电压隔离传感器/变送器

此类产品有二种隔离实现原理，主型号为：CE-VZ01和CE-VZ02。广泛应用于直流电压信号的实时检测/监控。

产品特性表

| 主型号 | 隔离原理 | 隔离耐压 | 响应时间 | 过载能力 | 静态功耗（mW） |  | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vz,Vd,Vg,Iz输出 | Iy输出 |  |
| CE-VZ01 | 光电/三隔离 | ≤2500VDC | ≤400mS | 2倍额定输入值，1秒10次 | 180 | 300 | 导轨式 PCB |
| CE-VZ02 | 电磁 |  |  |  | 50 | 120 |  |

产品选型表（请按“从左到右的原则”选出可选项）

| 主型号 | 输出类型 | 辅助电源 | 穿孔方式 | 外形结构 | 等级指数 | 额定输入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-VZ01 | 3---0~5VDC (Vz) 4---0~20mA (Iz)** 5---4~20mA (Iy)** 8---0~10V DC (Vd) F---OC频率信号输出 | 2---12V 3---15V 4---24V | M-无孔 | S1 S2 | 0.2 | 10mV, 50mV, 75mV, 75V， 100V，200V， 500V，1000V |
| CE-VZ02 |  |  |  | S1 S2 H2 |  |  |

** 选用该输出类型时，负载电阻应RL≤250Ω。如250Ω<RL≤500Ω时，请用户在订货时注明。

选型示例：CE－VZ02－52MS1－0.2/0~75mV

描    述：输入单路直流电压:0~75mV,输出:4~20mA,辅助电源:+12V，无孔，等级指数:0.2级，S1型电量隔离变送器。

接线参考图（产品外形及安装尺寸详见5.2《外形结构汇总图》）

图4.28  CE-VZ02电压输出S型接线参考图

图427  CE-VZ01（S型）接线参考图

图4.29 CE-VZ02电流输出S型接线参考图

图4.30 CE-VZ01、CE-VZ02频率

信号输出接线参考图

图4.31 CE-VZ02电压输出H2型接线参考图

图4.32CE-VZ02电流输出H2型接线参考图

典型应用

- 直流屏直流电压信号隔离监测。

- 直流分流器输出端电压隔离监测。

- 蓄电池电压及充放电电压监测。

注意事项

- 输入信号如为双向直流或脉动直流，请用户最好在订货时注明。

- H1产品须与对应匹配限流电阻配套使用。限流电阻不能靠近输出端（电压降较大）。

- VZ01产品为三隔离产品，输出信号与辅助电源不共地（其他型号产品，则必须共地）。

4.3  频率型电量隔离传感器/变送器

此类产品为光电隔离型，主型号为：CE-F01。广泛应用于各种频率信号的检测/监控。

产品特性表

| 主型号 | 隔离原理 | 隔离耐压 | 响应时间 | 过载能力 | 静态功耗（mW） |  | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vz,Vd,Vg,Iz输出 | Iy输出 |  |
| CE-F01 | 光 电 | ≤2500VDC | ≤400mS | 2倍额定输入，1秒10次 | 200 | 250 | 导轨式 |

产品选型表（请按“从左到右的原则”选出可选项）

| 主型号 | 输出类型 | 辅助电源 | 输入波形 | 外形结构 | 等级指数 | 额定输入 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 频率 | 电压 |
| CE-F01 | 3---0~5VDC (Vz) 4---0~20mA (Iz)* 5---4~20mA (Iy)* | 2---12V 3---15V 4---24V | F---方波 O---OC频率信号 R---过零任意波形 T---TTL电平 Z---正弦波 | S3 | 0.5 | 55Hz，100Hz, 1kHz，2kHz, 5kHz | 50V，110V， 250V，400V， 500V |
|  |  |  | Z---正弦波 | H4 S3 |  | 45~60kHz | 50V，110V， 250V |

* 选用该输出类型时，负载电阻应RL≤250Ω。如250Ω<RL≤500Ω时，请用户在订货时注明。

选型示例：CE－F01－32FS3－0.5/0~55Hz（250V）

描    述：输入0~55Hz方波信号（电压250V），输出：0~5V，辅助电源：+12V，等级指数：0.5级的S3型电量隔离传感器。

接线参考图（产品外形及安装尺寸详见5.2《外形结构汇总图》）

图4.33  CE-F01电压输出S型接线参考图

图4.34  CE-F01电流输出S型接线参考图

图4.36  CE-F01 OC频率信号输入，

电流信号输出接线参考图

图4.35  CE-F01 OC频率信号输入，

电压信号输出接线参考图

图4.37 CE-F01端子输入、电压输出

H4型接线参考图

图4.38 CE-F01端子输入、电流输出

H4型接线参考图

典型应用

- 交流工频供电频率监测。

- 工业过程同步。

- 中频信号频率监测。

注意事项

- 频率信号响应幅值应不低于额定电压幅值的20%。

- 输入信号接线无同名端要求。

- 产品使用接线不能错位，输出信号一定要与辅助电源共地。

4.4 功率型电量隔离传感器/变送器

本系列产品均采用电磁隔离原理。主型号为：

单相有功：      CE-P02              单相无功：      CE-Q02

三相三线制有功：CE-P31              三相三线制无功：CE-Q31

三相四线制有功：CE-P41              三相四线制无功：CE-Q41

产品广泛应用于单相/三相有功/无功功率的监测。

产品特性表

| 主型号 | 隔离原理 | 隔离耐压 | 响应时间 | 过载能力 | 静态功耗（mW） |  | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vz,Vd,Vg,Iz输出 | Iy输出 |  |
| CE-P02 CE-Q02 | 电 磁 | ≤2500VDC | ≤600mS | 电流：20倍额定输入且小于500A，1秒5次 电压：2倍额定输入，1秒10次 | 300 | 420 | 导轨式 |
| CE-P31 CE-Q31 CE-P41 CEQ41 |  |  |  |  | 840 | 960 |  |

产品选型表（请按“从左到右的原则”选出可选项）

| 主型号 | 输出类型 | 辅助电源 | 穿孔方式 | 外形结构 | 等级指数 | 额定输入 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 电压 | 电流 |
| CE-P02 CE-Q02 CE-P31 CE-Q31 CE-P41 CEQ41 | 3---0~5VDC (Vz) 4---0~20mA (Iz)* 5---4~20mA (Iy)* 8---0~10V DC（Vd） | 2---12V 3---15V | B—Ф6.5 | S3 | 0.5 | 75V，110V， 220V，250V， 380V，400V， 500V | 1A，2A， 5A，10A， 15A，20A， 25A |

*选用该输出类型时，负载电阻应RL≤250Ω。如250Ω<RL≤500Ω时，请用户在订货时注明。

选型示例：CE－P41－52BS3－0.5/0~250V*0~5A

描    述：输入电压0~250V，电流：0~5A，输出: 4~20mA，辅助电源：+12V，Ф6.5穿孔，等级指数:0.5级的S3型电量隔离变送器。

接线参考图（产品外形及安装尺寸详见5.2《外形结构汇总图》）

图4.39  CE-P02、CE-Q02电压

输出S型接线参考图

图4.40   CE-P02、CE-Q02电流

输出S型接线参考图

图4.41  CE-P31、CE-Q31电压

输出S型接线参考图

图4.42  CE-P31、CE-Q31电流

输出S型接线参考图

图4.43  CE-P41、CE-Q41电压输出S型接线参考图

图4.44  CE-P41、CE-Q41电流

输出S型接线参考图

典型应用

- 单相电源的有功功率、无功功率监测。

- 三相电源的有功功率、无功功率监测。

- 发电机输出功率监测。

注意事项

- 输入电流应按产品接线图上标注的方向穿孔。

- 三相功率型产品的输出信号对应三相功率的总功。

- 被测电流大于25A时，建议用户在每相加交流电流互感器（CT），其次级信号作输入信号。

4.5交直流电量越限报警隔离传感器

此类产品用三种隔离方式实现越限报警功能，主型号为：CE-VJ03、CE-VZ02、CE-IJ03、CE-IZ04。产品按预先设定的电量阈值（或称门限值）来检测各种交直流信号的过电压、欠电压、过电流、欠电流，并发出越限报警信号。该产品可以广泛用于各种电气控制装置的安全保护系统中。

产品特性表

| 主型号 | 隔离原理 | 隔离耐压 | 输入频率 范围 | 响应时间 (mS) | 过（负）载能力 | 功耗（mW） (+24V) | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-VJ03 | 电磁 | ≤2500VDC | 25~3kHz | <200 | 电流：20倍额定输入且小于500A，1秒5次。电压：2倍额定输入，1秒10次。继电器触点流：≤2A DC/AC。 | <600 | 导轨式 |
| CE-VZ01 | 三隔离* |  | DC | <50 |  | <600 | 导轨式 |
| CE-IJ03 | 电磁 |  | 25~3kHz | <200 |  | <600 | 导轨式 |
| CE-IZ04 | 霍尔 |  | DC | <300 |  | <600 | 导轨式 |

*三隔离是指信号输入、开关信号输出和辅助电源之间电源回路相互隔离。

**功耗测试条件：辅助为24V

产品选型表（请按“从左到右的原则”选出可选项）

| 主型号 | 输出类型 | 辅助电源DC | 穿孔方式 | 外形结构 | 等级指数 | 阈值输入 电压/电流 | 回差输入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % |
| CE-VJ03 | J | 4---24V | M | S3 | 2.0 | 75mV，10V，50V，100V，250V，500V， 1000V。 | -5，-10，-15，-30 -40，-50 |
| CE-VZ01 | J | 4---24V | M | S3 | 2.0 | 75mV，10V，50V，100V，250V，500V， 1000V。 |  |
| CE-IJ03 | J | 4---24V | B,D,E | S3 | 2.0 | 1A，10A，30A，50A，75A，100A，150A， 200A，250A，300A。 |  |
| CE-IZ04 | J | 4---24V | B,D,E | S3 | 2.0 | 10A，30A，50A，75A，100A，150A， 200A，250A，300A |  |

选型示例：CE-IJ03-J4DS3-2.0/75A-20

描    述：交流电流越限报警传感器，继电器触点输出，辅助电源24V，穿孔孔径Ф13，S3外型，等级指数2.0，阈值75A，回差-20%。

接线参考图（产品外形及安装尺寸详见5.2《外形结构汇总图》）

图4.46  CE-IJ03-J、CE-IZ04-J

（S型）接线参考图

图4.45  CE-VJ03-J、CE-VZ01-J

（S型）接线参考图

典型应用

- 直流供电系统的负荷监测/监控。

- 电气控制系统与装置的安全保护。

注意事项

- 产品输出所带的负载电流不允许超过继电器触点容许通过的最大电流。

- 24V辅助电源应稳定在±5%以内。

- 如果“产品选型表”给定的‘阈值’‘回差’不能满足用户需求时，可向供方提出定制。

4.6标准信号调理器

调理器产品主要特点：

本类产品是一种标准信号的直流电流调理器，采用线性光耦隔离原理，能将输入的4～20mA直流电流信号经隔离后输出标准直流信号。本产品为全隔离产品即输入，输出和辅助电源三者相互隔离，具备了高精度，高隔离，低漂移，响应快，宽温度范围，安装简单等特点。解决了设备仪表信号传输过程中的共模干扰，强电干扰等问题，特别适合于需要电隔离的设备仪表配用，能够广泛用于计算机，PLC	等测控系统及各种自动控制系统。

产品特性表

| 产品型号 | 输入阻抗 | 隔离耐压 | 线性误差 | 输出标称值 | 额定功耗 （W） | 负载条件 | 响应时间 | 过载能力 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-IZ07-34 | 250Ω | ≤2500 VDC | ≤0.5% | 0～5V | 0.05 | 电压输出 ≤3mA或 电流输出≤300Ω | ≤150mS | 2倍标称值，一秒10次 | 导轨 |
| CE-IZ07-54 |  |  |  | 4～20mA | 0.5 |  |  |  |  |
| CE-IZ07-64 |  |  |  | 1～5V | 0.05 |  |  |  |  |
| CE-IZ27-34 |  |  |  | 0～5V（二路） | 0.1 |  |  |  |  |
| CE-IZ27-54 |  |  |  | 4～20mA（二路） | 1 |  |  |  |  |
| CE-IZ27-64 |  |  |  | 1～5V（二路） | 0.1 |  |  |  |  |
| CE-IZ27-T4 |  |  |  | 混合输出（二路） | 0.55 |  |  |  |  |

产品选型表（请按“从左到右的原则”选出可选项）

| 主型号 | 输出类型 | 辅助电源 | 穿孔方式 | 外型结构 | 等级指数 | 额定输入 | 型号说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-IZ07 | 3-0～5VDC（Vz） 5-4～20mA（Iy） 6-1～5VDC（Vy） | 4…+24V | M-无孔 | S3 | 0.2 0.5 | 4～20mA | 一入一出 全隔离 |
| CE-IZ27 | 3-0～5VDC（Vz） 5-4～20mA（Iy） 6-1～5VDC（Vy） T-混合输出 | 4…+24V |  |  |  |  | 一入二出 全隔离 |

调理器接线参考图（产品外形及安装尺寸详见5.2《外形结构汇总图》）

图447  CE-IZ07-34  S型接线参考图

图4.48 CE-IZ07-54  S型接线参考图

图4.49 CE-IZ07-64  S型接线参考图

图4.50 CE-IZ27-34  S型接线参考图

图4.51 CE-IZ27-54  S型接线参考图

图4.52  CE-IZ27-64  S型接线参考图

图4.53  CE-IZ27-T4  S型接线参考图

典型应用：

与石油、化工、电力等行业中的测控系统配套使用，完善系统的I/O插件功能。

注意事项：

- 使用时必须按产品上的产品接线图，正确连接信号输入，输出和辅助电源接线，检查无误后再接通辅助电源。

- 使用环境应尽量避免有导电尘埃、潮湿或有腐蚀性气体存在的地方。

- 传感器内部未设置防雷击电路，当传感器的输入、输出接线曝露于室外恶劣气候环境之中时，请注意采取防雷措施。

4.7标准信号配电器

本类产品是一种标准信号的直流电流配电器，采用线性光耦隔离原理，能将输入的4～20mA直流电流信号经隔离后输出标准直流信号，并且能够同时从配电器输入端向用户提供经过隔离的+24V电源。本产品为全隔离产品即输入，输出和辅助电源相互隔离，具备了高精度，高隔离，低漂移，响应快，宽温度范围，安装简单等特点。解决了设备仪表信号传输过程中的共模干扰，强电干扰等问题，特别适合与需要电隔离的设备仪表配用，能够广泛用于计算机，PLC等测控系统及各种自动控制系统。

产品特性表

| 产品型号 | 输入阻抗 | 隔离耐压 | 线性误差 | 输出标称值 | 额定功耗（W） | 负载条件 | 响应时间 | 过载能力 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-IZ08-34 | 250Ω | ≤2500 VDC | ≤0.5% | 0～5V | 0.8 | 电压输出≤3mA或 电流输出≤300Ω | ≤150mS | 2倍标称值，一秒10次 | 导轨 |
| CE-IZ08-54 |  |  |  | 4～20mA | 1.3 |  |  |  |  |
| CE-IZ08-64 |  |  |  | 1～5V | 0.8 |  |  |  |  |
| CE-IZ28-34 |  |  |  | 0～5V（二路） | 1 |  |  |  |  |
| CE-IZ28-54 |  |  |  | 4～20mA（二路） | 2 |  |  |  |  |
| CE-IZ28-64 |  |  |  | 1～5V（二路） | 1 |  |  |  |  |
| CE-IZ28-T4 |  |  |  | 混合输出（二路） | 1.5 |  |  |  |  |

产品选型表（请按“从左到右的原则”选出可选项）

| 主型号 | 输出类型 | 辅助 电源 | 穿孔方式 （mm） | 外形结构 | 等级指数 | 额定输入 | 型号说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-IZ08 | 3-0～5VDC（Vz） 5-4～20mA（Iy） 6-1～5VDC（Vy） | 4…+24V | M-无孔 | S3 | 0.2 0.5 | 4～20mA | 一入一出， 全隔离 |
| CE-IZ28 | 3-0～5VDC（Vz） 5-4～20mA（Iy） 6-1～5VDC（Vy） T-混合输出 | 4…+24V |  |  |  |  | 一入二出， 全隔离 |

接线参考图（产品外形及安装尺寸详见5.2《外形结构汇总图》）

图4.54  CE-IZ08-34  S型接线参考图

图4.55  CE-IZ08-54  S型接线参考图

图4.57  CE-IZ28-34  S型接线参考图

图4.56  CE-IZ08-64  S型接线参考图

图4.59  CE-IZ28-64  S型接线参考图

图4.58  CE-IZ28-54  S型接线参考图

图4.60  CE-IZ28-T4  S型接线参考图

典型应用：

与石油、化工、电力等行业中的测控系统配套使用，完善系统的I/O插件功能。

注意事项：

1、当用户变送器属于两线制输出方式的时候，以上接线参考图中的2脚端子的连线断开即可。

2、使用时必须按产品上的产品接线图，正确连接信号输入，输出和辅助电源接线，检查无误后再接通辅助电源。

3、使用环境应尽量避免有导电尘埃、潮湿或有腐蚀性气体存在的地方。

4、传感器内部未设置防雷击电路，当传感器的输入、输出接线曝露于室外恶劣气候环境之中时，请注意采取防雷措施。

4.8 无源电量隔离传感器/变送器

4.8.1无源电流型电量隔离传感器/变送器

4.8.1.1无源单相交流电流隔离传感器/变送器

此类产品采用新型电磁隔离原理，高精度，响应快，无须辅助电源，输出形式多样，安装简单。能够广泛用于交流电流信号的实时监测、监控和越限保护的电路中。

产品特性表

| 型号 | 输出类型 | 隔离耐压 | 线性误差 | 工频相差 | 额定变化/ 输出标称值 | 负载条件 | 响应时间 | 过载能力 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-IJ03-10 | Vg | ≤2500 VDC | ≤0.2% | 35′ | 0～1V～5V | >1MΩ | ≤15uS | 20倍且小于500A，一秒5次 | 导轨/PCB |
| CE-IJ03-20 | Ig |  |  |  | 5A/2.5mA | ≤1.2V |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50A/25mA | ≤5V |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 300A/37.5mA | ≤5V |  |  |  |
| CE-IJ03-30 CE-IJ03-80 | Vz* Vd** |  | ≤1% | 无 | 0～5V 0～10V | >1MΩ | ≤250mS |  |  |
| CE-IJ03-J0 | J*** |  |  |  | 开关量 | 280/5A（AC） 400/5A（DC） |  |  |  |

产品选型表（请按“从左到右的原则”选出可选项）

| 主型号 | 输出类型 | 辅助电源 | 穿孔方式 （mm） | 外形结构 | 等级指数 | 输入范围 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-IJ03 | 1-跟踪电压Vg 2-跟踪电流Ig | 0…无 | B---ф6.5 | H1 | 0.5 1.0 | 0.5A～25A | 导轨/PCB |
|  |  |  | M---无孔 | S2 |  | 0.1A～5A |  |
|  |  |  | B---ф6.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | D---ф13 | S3 |  | 5～100A |  |
|  | 3-0～5VDC（Vz） 8-0～10VDC(Vd) J-开关量输出 |  | E---ф20 |  | 0.5 1.0 | 2～300A |  |

注：1、表中Vz*输出可由传感器内设的跳线装置实现三组输入2A/5A/10A；20A/50A/75A；100A/150A/200A；每组输入之间可通过跳线来进行随意转换

2、表中Vd**输出可由传感器内设的跳线装置实现两组输入20A/50A/75A；100A/150A/200A；每组输入之间可通过跳线来进行随意转换

3、表中J***输出可接交直流电压电流的负载

接线参考图（产品外形及安装尺寸详见5.2《外形结构汇总图》）

图4.61 CE-IJ03  M型接线参考图

图4.62  CE-IJ03   开关量输出接线参考图

典型应用

- 交流电机电流的实时监控 。

- 电流互感器（CT）次级电流监测/监控。

注意事项

- 图中的“+”号表示是输入信号的同名端。

- 产品穿孔孔径以能穿过导线为准，额定电流≤5A时，可选择端子输入方式。

- 如要外接电表监测产品的输出信号时，所用电表的等级指数一定要优于产品等级指数。

- 接线参考图为俯视图，下同。

4.8.1.2无源三相交流电流隔离传感器/变送器

此类产品采用新型电磁隔离原理，高精度，响应快，无须辅助电源，安装简单。能够广泛用于交流电流信号的实时监测/监控。

产品特性表

| 型号 | 输出类型 | 隔离耐压 | 线性误差 | 工频相差 | 额定变化/ 输出标称值 | 负载条件 | 响应时间 | 过载能力 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-IJ31-10 | Vg | ≤2500 VDC | ≤0.2% | 35′ | 0~1.2V | >1MΩ | ≤15uS | 20倍且小于500A，一秒5次 | 导轨/PCB |
| CE-IJ31-20 | Ig |  |  |  | 5A/2.5mA | ≤1.2V |  |  |  |

产品选型表（请按“从左到右的原则”选出可选项）

| 主型号 | 输出类型 | 辅助电源 | 穿孔方式 （mm） | 外形结构 | 等级指数 | 输入范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-IJ31 | 1-跟踪电压Vg 2-跟踪电流Ig | 0…无 | B---ф6.5 | S3 | 0.5 1.0 | 0.5A~25A |

接线参考图（产品外形及安装尺寸详见5.2《外形结构汇总图》）

图4.63 CE-IJ31     S型接线参考图

典型应用

- 三相交流电机电流的实时监控 。

- 三相电流互感器（CT）次级电流监测/监控。

注意事项

- 图中的“+”号表示是输入信号的同名端。

- 产品穿孔孔径以能穿过导线为准。

- 如要外接电表监测产品的输出信号时，所用电表的等级指数一定要优于产品等级指数。

- 接线参考图为俯视图，下同。

4.8.2无源电压型电量隔离传感器/变送器

4.8.2.1无源单相交流电压隔离传感器/变送器

此类产品采用新型电磁隔离原理，高精度，响应快，无须辅助电源，安装简单。能够广泛用于交流电压信号的实时监测、监控的电路中。

产品特性表

| 型号 | 输出类型 | 隔离耐压 | 线性误差 | 工频相差 | 额定变化/ 输出标称值 | 负载条件 | 响应时间 | 过载能力 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-VJ03-10 | Vg | ≤2500 VDC | ≤0.2% | 35′ | 0～1V | >1MΩ | ≤15uS | 2倍，一秒5次 | 导轨/PCB |
| CE-VJ03-20 | Ig |  |  |  | 0～1mA | ≤1.2V |  |  |  |

产品选型表（请按“从左到右的原则”选出可选项）

| 主型号 | 输出类型 | 辅助电源 | 穿孔方式 （mm） | 外型结构 | 等级指数 | 输入范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-VJ03 | 1-跟踪电压Vg 2-跟踪电流Ig | 0…无 | M---无孔 | H1 H2 S1 S2 | 0.5 1.0 | 0～500V |

接线参考图（产品外形及安装尺寸详见5.2《外形结构汇总图》）

图4.64  CE-VJ03 H1型接线参考图

图4.65  CE-VJ03     M型接线参考图

典型应用

- 交流电机电压的实时监控 。

- 电压互感器（VT）次级电压监测/监控。

注意事项

- 图中的“+”号表示是输入信号的同名端。

- 图4.64中的限流电阻表示加在输入端与用户输入电压匹配的电阻。

- 输入电压以不超过额定电压为准，H1结构时，可应当接好限流电阻后再输入电压。

- 如要外接电表监测产品的输出信号时，所用电表的等级指数一定要优于产品等级指数。

- 接线参考图为俯视图，下同。

4.8.2.2无源三相交流电压隔离传感器/变送器

此类产品采用新型电磁隔离原理，高精度，响应快，无须辅助电源，安装简单。能够广泛用于交流电压信号的实时监测/监控。

产品特性表

| 型号 | 输出类型 | 隔离耐压 | 线性误差 | 工频相差 | 额定变化/ 输出标称值 | 负载条件 | 响应时间 | 过载能力 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-VJ31-10 | Vg | ≤2500 VDC | ≤0.2% | 35′ | 0～1.2V | >1MΩ | ≤15uS | 2倍额定输入，一秒5次 | 导轨/PCB |
| CE-VJ31-20 | Ig |  |  |  | 0～1mA | ≤1.2V |  |  |  |

产品选型表（请按“从左到右的原则”选出可选项）

| 主型号 | 输出类型 | 辅助电源 | 穿孔方式 （mm） | 外形结构 | 等级指数 | 输入范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-VJ31 | 1-跟踪电压Vg 2-跟踪电流Ig | 0…无 | M-无孔 | S3 | 0.5 1.0 | 0～500V |

接线参考图（产品外形及安装尺寸详见5.2《外形结构汇总图》）

图4.66 CE-VJ31     S型接线参考图

典型应用

- 三相交流电机电压的实时监控 。

- 三相电压互感器（CT）次级电压监测/监控。

注意事项

- 图中的“+”号表示是输入信号的同名端。

- 产品输入以额定电压输入为准。

- 如要外接电表监测产品的输出信号时，所用电表的等级指数一定要优于产品等级指数。

- 接线参考图为俯视图，下同。

| 5.1 辅助电源 型 号 | CE-WYS-1/1A/1B |
| --- | --- |
| 输入电压 | 220V±10% ，50Hz |
| 额定输出电流 | 500mA |
| 输出电压 | DC +/±12V，+/±15V,+24V |
| 输出纹波 | ≤10mV |

导轨中心

图5.1  CE-WYS-1型电源接线参考图

1

5

9

8

6

7

2

3

4

接线端子

导轨中心

| 型 号 | CE-WYS-2 |
| --- | --- |
| 输入电压 | 220V±10% ，50Hz |
| 额定输出电流 | 200mA |
| 输出电压 | DC+12V,+15V,+24V |
| 输出纹波 | ≤10mV |

图5.2  CE-WYS-2S型电源接线参考图

注：图中所标尺寸单位：mm

S1型

S2型

S3型

5.2 产品外形结构图汇总

1

5

9

8

6

7

2

3

4

接线端子

导轨中心

S型安装图

H1型

H1型安装图

4

2

3

1

5

H2型

H2型安装图

1

5

10

H4型安装图

H4型照片

本章为用户提供产品订货、使用和售后服务等注意事项，望得到您的理解支持，以便我公司更好地为您服务。

6.1 订货须知

6.1.1 拟定订单要求：

必须按产品‘产品选型表’正确书写产品的型号规格，包括：输入电量类型代码及额定值、输出电量代码、辅助电源种类代码、产品结构外形代码，以及订货数量和交货日期等；

拟好以上内容后，请订户书面提供您的联系信息：单位全称、通信地址、邮政编码、传真、电话、联系人（技术，采购，财务），以及开户行、帐号、税号。

6.1.2 订单确认方式：

用户拟定订单后可以通过信函、传真、电话、邮件等方式确认订货。

6.1.3 付款方式：

我公司实行款到发货，请用户根据合同总价，可用电汇、支票、现金等方式支付款项。付款后烦请用户提供付款单据，即可视同到款，立即发货。我公司财务资料：

户    名:  深圳圣斯尔电子技术有限公司

开户银行:  工行深圳振华支行

帐    号： 4000021709024213676

6.1.4 发货方式：

运费均由用户自行承担，最低基本邮费为25元，具体费用根据运输方式和数量与我公司销售人员确定.并计入货款总额开据发票。

6.2 使用须知

6.2.1 使用前根据装箱单，以及产品标签，仔细核对和确认产品数量、型号和规格。

6.2.2 使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图，正确连接信号输入、输出和辅助电源接线，检查无误后再接通辅助电源。

6.2.3 辅助电源要求：精度不低于2%，纹波Vpp≤0.4%。

6.2.4 对于电流输出型产品，原则上不允许在信号输出端开路或在负载电阻>250Ω的情况下运行；电压输出型产品，不允许在信号输出端短路或在负载电阻<2kΩ的情况下加电运行。

6.2.5 使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。

6.2.6 直接用电表表笔从端子测量产品输出信号时，应先将端子螺钉旋到底。

6.2.7 产品用于精密测量时，建议通电运行15分钟后，再用精度高于产品等级指数的电表进行检测。

6.2.8产品用于强磁干扰环境时，请将输入线与感应孔屏蔽，输出线应尽量短。集中安装时，安装间距≥10mm，采用DIN导轨安装，导轨宽度为35mm。平面安装时，固定螺钉为M3。

6.2.9 产品出厂时已调校好零点和精度，请勿随意调校。确需现场调校时，请与我公司联系。

6.2.10 请勿涂改和撕下产品上的任何标贴。

6.3 服务须知

6.3.1 公司保证产品质量，凡我公司售出的CE系列电量隔离传感器，如发现产品质量问题，六个月内包换、包退，三年之内包修。

6.3.2  对产品不能满足客户需求的情况，请客户提供贵方使用环境、问题现象、技术联系人，以便沟通，也可直接与我公司以下业务部门电话联系：

市场部：0755-83766901~5(5线)   83766912~14(3线)

技术部：0755-83766919~21（3线）

免费咨询电话：8008307262

UKAS

QUALITY

MANAGEMENT

美国UL认证

加拿大CUL认证

欧盟CE认证

制造计量器具许可证

ISO9001认证

深圳圣斯尔电子技术有限公司

地址：深圳市红荔中路赛格科技园二栋九层东座

电话：（0755）83766901~5(5线)   83766912~14(3线)

传真：（0755）83762478    邮编：518028

http://www.china-transducer.com

http://www.sset.cn

E-mail:sale@mail.ceiinet.com

技术支持热线：（0755）83766919~21（3线）                版本：V4.0

免费咨询电话：800 8307262